## Sheet1
桂林市妇女儿童医院清风院区大厅加装电梯参数
编号 | 使用部位 | 起止楼层 | 电梯类型 | 额定载重 （Kg） | 速度 （m/s） | 井道尺寸 （长*宽） | 基坑深度 （m） | 停站数 | 开门尺寸 | 人数 | 站序
[11 empty] | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F
1# | 大堂 | 一层至六层 | 无机房 医用电梯 | 1600 | 1 | 2.8*2.5 | 1.5 | 6 | 1.1*2.1 | 21 | 3.2m | 3.2m | 3.2m | 3.2m | 3.2m | 4.5m
注：
1.电梯施工图设计综合各公司型号样本参数后，按照能基本满足各型号的某一种产品设计。待确定供货商后进行二次设计，并以最后订货供货商提供的土建技术条件图作为施工依据； 2.电梯井道下若有活动层，电梯应设对重安全钳，应符合《电梯制造与安装安全规范》5.5条的要求。
1#乘客电梯为无机房错层贯通门电梯，具体设计如下： A、电梯轿厢围壁厚度不得小于1.5mm，轿门和厅门厚度不得小于1.2mm，轿厢及全部层厅门装饰为发纹不锈钢材质； B、电梯应满足停电应急运行功能； C、轿厢上下运行及到达应有清晰的显示和报层音响。 注：所有电梯留洞位置及大小、支撑梁所承受荷载、支撑构件及预埋件（如顶部吊钩等）必须经电梯厂家复核无误方可施工。如有出入，以厂家正式电梯土建安装设计图为准。